建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称: 紫阳县向阳镇污水处理工程建设项目

建设单位（盖章）:      紫阳县供水公司

编制单位：  安康市环境工程设计有限公司

编制日期：2019年10月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别---按国标填写。

4、总投资---指项目投资总额。

5、主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距离等。

6、结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见---由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	11

2建设项目所在地自然环境简况	12

3环境质量状况	14

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	14

3.2主要环境保护目标	16

4评价适用标准	17

5建设项目工程分析	19

5.1工艺流程简述（图示）	19

5.2主要污染工序	20

6主要污染物产生及预计排放情况	24

7环境影响分析	25

7.1施工期环境影响分析及防治措施	25

7.2运营期环境影响分析及环保措施	25

8拟采取的防治措施及预期治理效果	47

9结论与建议	48

附图：

1、项目地理位置图（见图1）；

2、项目四至情况及敏感点示意图（见图2）；

3、项目场地现状照片（见图3）；

4、污水站平面布置示意图（见图4）；

5、污水管网布置示意图（见图5）；

6、水系图（见图6）；

7、监测点位图（见图7）。

附件：

1、紫阳县供水公司《建设项目环评委托书》；

2、紫阳县发展和改革局《关于紫阳县向阳镇污水处理工程立项的批复》（紫发改投字[2016]130号）；

3、紫阳县环境保护局《关于紫阳向阳镇污水处理工程的初审意见》（紫环审[2016]15号）；

4、紫阳县住房和城乡建设局《建设项目选址意见书》（选字第2016042号）；

5、紫阳县国土资源局《关于紫阳县向阳镇污水处理工程建设项目用地的说明》；

6、《环境质量监测报告》；

7、《向阳镇污水处理设施水质检测》；

8《紫阳县城污水处理厂对各镇污水处理站污泥处理的证明》。

附表：

建设项目环评审批基础信息表。

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 紫阳县向阳镇污水处理工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 紫阳县供水公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨从志 |  |  | 联 系 人 |  | 唐庚 |  |  |  |
| 通讯地址 | 紫阳县城关镇环城路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13891506916 |  | 传真 |  |  | 邮编 |  | 725300 |  |
| 建设地点 | 紫阳县向阳镇铁路货运站外侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 紫阳县发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 | 紫发改投资[2016]130号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 污水处理及其再生利用D4620 |  |  |
| 占地面积（m2） | 600 |  |  |  | 绿化面积（m2） |  | 180 |  |  |
| 总投资（万元） | 450 | 其中:环保投资(万元) |  |  | 62 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 13.77% |
| 建成投产日期 | 2016年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1工程内容及规模 1.1.1项目概况 1、项目由来 近年来，随着经济的快速发展和人民生活水平的提高，城镇居民生活用水逐渐增多，随之产生的污水也日益增多，污水的外排对当地环境和水资源产生了严重的影响，水环境污染的问题日益突出，水环境污染综合治理问题，已成为各级政府面临的迫切需要解决的问题。尤其是安康作为国家“南水北调”中线工程水源涵养地，汉江水质直接影响着“南水北调”中线工程水源水质安全。为贯彻落实中省关于水污染防治工作（水十条）要求，安康市于2016年制定印发了《安康市水污染防治工作方案》。方案提出：“强化城镇生活污染治理。到2020 年，全市沿江35 个重点镇建成污水处理厂，中心城区、县城、重点镇污水处理率分别达到 95%、85%、80%。” 紫阳县向阳镇原污水去向主要是直接排入任河，为了完善配套污水工程，改善人居环境， 2016年8月紫阳县供水公司投资450万，建设了向阳镇污水处理站及配套污水管网。项目污水处理站的设计处理工艺为“预处理+一体化设施+沉淀池+紫外消毒+人工湿地”，其污水处理核心工艺“预硝化+厌氧+缺氧+MBBR”采用一体化设备。污水处理规模为450t/d，配套污水管网为1550m，检查井54座，该污水处理站于2016年11月投入运行，服务范围是向阳镇及附近村落。 项目自2016年11月已投入使用。该项目在建设前未履行相关环保手续，属于未批先建，紫阳县供水公司为了完善相关环保手续，委托我单位进行该项目的环境影响评价工作。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策相符性 该项目为城镇污水集中处理项目，已取得紫阳县发展和改革局《关于紫阳县向阳镇污水处理工程立项的批复》（紫发改投资[2016]130号），项目属于国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“鼓励类”第三十八条环境保护与资源节约综合利用中“三废综合利用与治理工程”，符合国家产业政策。 （2）规划选址相符性 项目选址于紫阳县向阳镇铁路货运站外侧，占地面积600m2，紫阳县国土资源局出具《关于紫阳县向阳镇污水处理工程建设项目用地的说明》调整用地为建设用地。紫阳县住房和城乡建设局出具了《紫阳县向阳镇污水处理工程建设项目选址意见书》，场址所在地交通便利，通讯方便，给水、供电等公用基础设施较齐全。项目建设地地势较低，利于污水的收集处理，镇区污水可自流进入污水处理设施，项目北侧设置为200m2的人工湿地，尾水排放管工程量小。同时项目选址位于敏感点的下风向，可减小运营期恶臭气体对敏感点的影响。项目评价范围内无自然保护区、饮用水保护区等生态保护目标以及对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域。本项目选用预处理+一体化设备+沉淀池+人工湿地的方式处理污水，污水处理站产生的臭气通过厂区及周边种植绿化和喷洒除臭剂等措施，噪声通过减震、墙体隔音等措施，污泥等固废通过妥善处理，对周边的环境影响较小。因此，从环保角度分析本项目选址可行。 （3）“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.1。 表1.1 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 项目位于周边无自然保护区、饮用水保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 根据《安康市环境质量报告书（2018年度）》县区环境空气紫阳县监测数据和地表水及项目地噪声现状监测结果，评价区环境空气质量现状总体达到《环境空气质量标准》二级标准；评价区地表水水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。项目区昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》2类标准。 通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目属于城镇污水处理项目，主要使用电能、水，用量较小，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目建设符合相关产业政策，不属于陕西省发展和改革委员会《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（陕发改规划[2018]213号）中紫阳县限制类、禁止类项目。; 符合. 3、评价工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十三、水的生产和供应业”中“99生活污水集中处理”项目，“新建、扩建日处理 10 万吨及以上的编制报告书，其他编制报告表”。本项目设计处理规模为450t/d，因此，需编制环境影响报告表。紫阳县供水公司于2019年5月25日委托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，通过对该项目进行分析、结合目前项目实际情况，针对存在的不足，提出整改建议和意见，为环保部门项目审批提供决策依据。 我单位接受委托后立即组织专业技术人员对项目现场进行了踏勘和调查，收集了相关基础资料，针对项目可能涉及的污染问题及生态破坏，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染问题提出了相应的防治对策和管理措施，对工程可能带来的环境影响做出客观的论述。在此基础上，编制完成了《紫阳县供水公司紫阳县向阳镇污水处理工程环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 1.1.2编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018.8.31； （8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令），2017.10.1； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部44号令），2018.4.28； （10）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》（国家发展和改革委员会令第9号），2013.5.1； （11）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），2011.10.17； （12）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013.9.10； （13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号），2015.4.2； （14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），2016.5.31； （15）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]74号），2016.11.24； （16）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号），2018.6.27； （17）环境保护部《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号），2015.1.1； （18）《陕西省大气污染防治条例（2017修正版）》，2017.7.27； （19）《陕西省固体废物污染防治条例》，2015.11.19； （20）《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》，2006.3.1； （21）陕西省人民政府《陕西省水功能区划》，2004.9； （22） 陕西省人民政府《陕西省生态功能区划》（陕政发[2004]115号），2004.11； （23） 陕西省人民政府《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15号），2013.3.13； （24） 陕西省人民政府《关于印发<陕西省土壤污染防治工作方案>的通知》（陕政发[2016]52号），2016.12.30； （25） 陕西省人民政府办公厅《关于印发水污染防治2018年度工作方案的通知》（陕政办发[2018]23号），2018.5.8； （26）《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订），2018.9； （27）《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划[2018]213号），2018.2.9； （28）《陕西省青山保卫战行动方案》（陕政发〔2019〕7号），2019.3.18； （29）安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发[2013]31号）； （30）安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发[2013]32号）； （31）安康市人民政府《关于印发大气污染综合整治行动工作方案的通知》（安政发[2015]16号）； （32）安康市人民政府《关于印发<安康市水污染防治工作方案>的通知》（安政发〔2016〕7号）； （33）《安康市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》； （34）《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》； （35）中共安康市委《关于扎实开展国家主体功能区建设试点示范工作的意见》（安发〔2014〕2号）； （36）《安康市国家主体功能区建设试点实施方案》（2014—2020年）； 2、技术导则 （1）《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ 19-2011）； （6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （7）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）； （8）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）； （9）《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）。 3、相关文件 （1）紫阳县供水公司《建设项目环评委托书》； （2）紫阳县发展和改革局《关于紫阳县向阳镇污水处理工程立项的批复》（紫发改投字[2016]130号）； （3）紫阳县环境保护局《关于紫阳向阳镇污水处理工程的初审意见》（紫环审[2016]15号）； （4）紫阳县住房和城乡建设局出具的《建设项目选址意见书》（选字第2016042号）； （3）紫阳县国土资源局《关于向阳镇污水处理工程建设项目用地的说明》； （5）《环境质量监测报告》； （6）《紫阳县供水公司营业执照》。 1.1.3项目选址 项目选址于紫阳县向阳镇铁路货源站外侧，规划占地面积约600m2。项目场地中心地理坐标：东经108°28′5.781″，北纬32°30′20.449″，海拔高程340m。项目地北侧65m为任河，西侧40m-200m有住户12户，西南45m处有村民住户4户；东南侧78m-200m处有村民住户5户。项目地距向阳镇集镇约205m。项目地理位置见附图1，项目四至及敏感点分布情况见附图2，场地现状照片见附图3。 1.1.4建设规模和内容 1、项目基本情况 （1）项目名称：紫阳县向阳镇污水处理工程 （2）建设单位：紫阳县向阳镇人民政府 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：紫阳县向阳镇铁路货运站外侧 （5）建设规模：占地600m2，建设“格栅+调节池+预硝化+厌氧+缺氧+MBBR+沉淀池+紫外消毒+人工湿地”污水处理站1座，配套建设污水管网1550m，检查井54座，设计处理能力为450m3/d。其核心工艺“预硝化+厌氧+缺氧+MBBR”采用一体化设备。 （6）项目总投资：总投资450万元 2、工程建设内容 本项目为集镇生活污水处理项目，生活污水处理站总占地约600m2，设计日处理生活污水450m3，铺设DN400mm污水管网总长度为1550m，配套建设有提升泵站、检查井等。污水处理站设计处理工艺为“格栅+调节池+预硝化+厌氧+缺氧+MBBR+沉淀池++紫外消毒”，出水水质达到《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后排入北侧人工湿地。污水处理站平面布置见附图4，污水管网走向见附图5。具体建设内容见表1.2，主要经济技术指标见表1.3。 表1.2 项目建设内容一览表 工程类别; 名称; 工程内容及规模. 主体工程; 污水处理站; 污水站设计处理能力为450m3/d，处理设施主要有格栅渠、调节池、成套处理装置（包括3套150m3/d的处理设备，含硝化箱、厌氧箱和缺氧和MBBR膜箱）、紫外线消毒槽。. 污水管网工程; 污水管管径规格取管径DN400mm。总长度为1550m，主管道采用球磨铸铁管及HDPE高密度聚乙烯给水管、支网管采用HDPE高密度聚乙烯管、水池连接管采用PVC-U给水管，球墨铸铁管连接方式为法兰连接；PVC-U管连接方式为粘连，和球墨铸铁管连接处用法兰连接；HDPE高密度聚乙烯给水管连接方式为热熔连接。确定检查井采用Φ1000mm塑料检查井或砖砌检查井，检查井盖座采用重型铸铁井盖和盖座，井座应有防震、防响、密合度好，井内设防坠落措施。污水干管敷设在道路下。. 辅助工程; 净水间; 一层钢结构活动板房，建筑面积为10m2，包括过滤装置、消毒装置、加药装置及污泥脱水间等。. 检查井; 设置Φ1000mm圆型混凝土污水检查井54座。. 污泥处理; 剩余污泥定期采用叠螺污泥处理设备处理后外运至县污水处理厂脱水间机械脱水. 出水消毒; 消毒方式采用“紫外”消毒设施一套. 公用工程; 供 水; 厂区给水由向阳镇给水管网提供，主要用于生产、生活及消防等。. 排 水; 厂区实行雨污分流制，雨水经顺坡自流，就近排入地表水体；污水处理站废水经处理后最终排入人工湿地. 供 电; 供电采用一路专线供电，供电电压等级为10KV，经电缆入高压配电室.采用架空线敷设至厂区过度为电缆直埋引入厂内箱变10kV开关柜。. 环保工程; 废水治理; 项目不驻守工作人员因此无生活污水产生。污水经处理后达到污水经处理后达到《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，排入人工湿地。污水站出口安装污水在线监测设备。. 废气治理; 污水站周边进行绿化，对污水预处理加盖密闭处理，生化处理区密闭处理，污泥浓缩池喷洒除臭剂、污泥及时清运处置等。. 固废治理; 栅渣、沉砂等运往生活垃圾填埋场填埋，污泥经叠螺机处理后运至县污水处理厂机械脱水后填埋处理。. 噪声治理; 提升泵、污泥泵、潜污泵等设备均布置于水中；鼓风机装减振器与隔声罩、降低噪声；厂区周边设置绿化带，绿化降噪。. 绿 化; 绿化面积180m2. 表1.3 主要经济指标一览表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 处理规模; m³/d; 450. 2; 厂区占地面积; m2; 600. 3; 工程总投资; 万元; 450. 3、项目主要处理构筑物及设备 项目主要构筑物见表1.4，主要设备情况见表1.5。 表1.4污水处理站构筑物一览表 序号; 名称; 规格; 结构形式; 单位; 数量. 1; 格栅渠; L×B×H=1450×5000×1500mm; 钢砼; 座; 1. 2; 调节池; L×B×H=13000×5000×4000mm; 钢砼; 座; 1. 3; 结构垫层; L×B×H=14250×10600×300mm; 钢砼; 座; 1. 4; 沉淀池; L×B×H=3000×5000×5500mm; 钢砼; 座; 1. 表1.5 污水处理站主要设备情况 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 人工格栅; 1750×3200mm; 套; 1. 2; 调节池提升泵; 65WQ25-15-2.2KW; 台; 2; 1用1备. 3; 排泥泵; IPN型泥浆泵7.2-14-3KW; 套; 1. 4; 沉淀池排泥泵; 50GW27-15-2.2KW; 台; 2. 5; 人工湿地填料; M3; 240. 6; 植物; 棵; 4000. 4、原辅材料消耗情况 本项目主要原辅材料消耗情况见表1.6。 表1.6 主要原辅材料消耗量（处理量450m3/d） 序号; 名称; 单位; 年用量. 1; 聚丙烯酰胺PAM; t/a; 5.85. 2; Al2O3; t/a; 0.075. 3; 次氯酸钠; t/a; 3.2. 4; 乙酸钠; t/a; 0.02. 5; 电; 万kW·h; 10. 1.1.5工程设计进出水水质 1、污水量测算： 根据建设方提供资料可知，紫阳县向阳镇目前人口6000人，根据《陕西省用水定额》中乡镇居民生活用水陕南地区80L/人·d，排污系数按0.8计，则生活污水量为384m3/d；不可预见用水为生活污水量的10%，由此可知向阳镇日污水量为422.4m3/d。 2、设计进水水质 工程纳污范围主要为紫阳县向阳镇及周边村落，收集处理集镇居民生活和学校、医院等公共设施产生的污水。根据建设单位提供数据，确定向阳镇污水处理站设计进水水质详见表1.7。 表1.7 污水处理站进水水质 （单位：mg/L） 设计进水指标; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 进水水质浓度值; 400; 200; 250; 35; 4; 45. 3、设计出水水质 本工程北侧65m为任河，水体功能类别为Ⅱ类水体，执行Ⅱ类水质标准。污水处理站设计出水水质应《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理站设计出水水质具体如表1.8： 表1.8 设计出水水质（一级A标准） （单位：mg/L） 出水指标; COD; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 出水水质浓度值; 50; 10; 10; 15; 5（8）; 0.5. 说明：括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 4、污水处理程度 根据设计进水水质及出水水质要求，污水处理站处理程度见下表1.9。 表1.9 污水处理站进出水水质及处理程度 （单位：mg/L） 水质类别; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 进水水质; 400; 200; 250; 35; 4; 45. 出水水质; 50; 10; 10; （5）8; 0.5; 15. 处理效率; 87.5%; 95%; 96%; （85.7%）77%; 87.5%; 66.6%. 5、污水处理站尾水排放去向 项目集镇生活污水经污水处理站处理之后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准和《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014），排入北侧人工湿地。 1.1.6管网设计概况 1、管网布置 污水管线设于向阳镇集镇道路下，重力流管道选用HDPE球墨铸铁管及高密度聚乙烯给水管、直管网采用HDPE高密度聚乙烯管，部分溢流管、水池连接管采用PVC-U给水管，球墨铸铁管连接方式为法兰连接；PVC-U管连接方式为粘连，和球墨铸铁管连接处用法兰连接；HDPE高密度聚乙烯给水管连接方式为热熔连接。污水管线全长1550m。 2、纵断设计： 小管让大管、有压管让无压管、新建管让已建管、临时管让永久性管。 3、管道附属设施 管道接口：污水排水管采用HDPE双壁波纹管，胶圈承插连接，过沟壑处架空管道采用球墨铸铁管，胶圈承插连接。 检查井：根据《镇（村）排水工程技术规程》（CJJ124-2008），管道起点、管道接入点、坡度改变点、转弯点等均设置检查井。 检查井采用Φ1000mm塑料检查井或砌砖检查井，检查井盖座采用重型铸铁井盖和盖座，井座有防震、防响、密合度好，井内设防坠落措施。 1.1.7公用工程 1、供配电 本工程属于城镇污水处理工程，用电主要为生产及生活照明用电，按照《小城镇污水处理工程建设标准》（建标148-2010），确定用电负荷属于三级负荷，污水处理站的电源从向阳镇电网引入，供电电压采用380V；所有用电设备均为380/220V低压设备。电缆接地型式采用TN-C-S系统。 2、给水 项目不驻工作人员，工作人员定期巡检，因此供水主要为生产用水。生产用水主要用于站内绿化洒水等，采用消毒池出水。用水采用集镇自来水，供水有保障。 3、排水 本项目实施雨污分流。污水处理站内雨水收集后经管沟导排入附近水体。少量生产废水由管道收集后排入站内污水管网，一并处理。 4、供热制冷 项目所在区域非强制采暖区。 1.1.8工作制度与劳动定员 根据《城市污水处理工程项目建设标准》（建标[2001]77号）的有关规定，结合向阳镇污水处理站工艺方案情况，本项目年运行365天，项目区不设置管理用房，工作人员定期巡检。 1.1.9项目总投资 本项目总投资为450万元，资金来源部分为中省市财政配套资金，部分来源为县财政配套资金。 1.1.10厂区平面布置 项目所在区域常年主导风向为南偏东风，向阳集镇污水处理站位于向阳集镇西北侧，处于主导风向下风向，可避开人群。由于地理条件限制，污水处理站位于集镇下游，废水由污水管网收集重力自流至污水处理站。 由于地理条件限制，场址位于集镇下游，废水由污水管网收集重力自流至污水处理站。污水进站后经格栅后，经过地下式污水提升泵将污水提升到调节池稳定水量和水质，再泵入一体化污水处理设施，污水由一体化污水处理设施上端出水，自流进入中间水池，上清液经絮凝、过滤后进入消毒渠经紫外线消毒后出水；污泥通过排泥泵泵出后通过叠螺污泥处理设备处理后，外运至紫阳县污水处理厂污泥脱水间机械脱水处置。 站区内不设置办公用房和值班室。污水处理站内分为不同功能，构成不同区域功能的分区。主体构筑物的布置在满足卫生、安全的前提下，做到功能分区明确，布局合理，运输便捷。 总体来说，平面布置较合理。项目平面布置见附图4。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目于2016年11月建成运营，根据现场调查，项目存在的主要环境问题有：项目污水处理站恶臭为无组织排放，本次环评要求建设单位需按要求对污水处理站的恶臭进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》后达标排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2建设项目所在地自然环境简况

2.1地形、地貌 紫阳位于扬子准地台沉积区与秦岭地槽沉积区过渡带。西南部为大巴山地层，属扬子地层沉积区；中部为高滩──兵房街地层区和北部紫阳──平利区属南秦岭地层区。区内地层从震旦系至侏罗系均有出露。特别是与地质灾害有关的寒武、奥陶、志留系地层更是广泛出露。紫阳属于秦巴山地的一部分，地貌轮廓呈现为三山两谷一川的特征:汉江、任河将全县分割为大巴山、米仓山和凤凰山三个部分，山脉走向呈北西南东向，凤凰山东部有蒿坪河川道，汉江、任河流经地均为峡谷。地面海拔277~2522米，以洞河口最低，大巴山脊最高，境内2000米以上高峰11座。北部为低山区，海拔多在600米左右，山势较缓；中、南部为中山区，海拔一般为1500米左右，山势较陡，水系发育、切割深度一般在1000米左右；东南部高山区海拔多在1800米~2100米间，峡谷深邃，峰岭陡峭。 本项目位于紫阳县向阳镇，地处任河右岸，地势南高北低。 2.2地质构造 紫阳县横跨扬子准地台，秦岭褶皱一级构造单元。二者以饶峰──麻柳坝断裂为界，南为扬子准地台的南大巴山台缘隆褶带，北为秦岭褶皱系。区域性大断裂主要有饶峰──麻柳坝断裂(F6)、高桥──八仙街断裂(F7)、红椿坝—曾家坝断裂(F8)，一般性断裂有白鹤—铁佛断裂、蒿坪断裂、汉王──双安断裂。境内岩土体类型主要有块状坚硬侵入岩类、中厚──厚层状坚硬碳酸盐岩类、薄层状较坚硬浅变质岩类和松散粘性碎石土类等。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016修正）规范附录A，紫阳县抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第二组，设计特征周期值为0.35s。 2.3气候、气象 紫阳县域因北有秦岭和凤凰山阻隔西北寒流，南有任河谷地输送暖流，故夏天无酷暑，冬无严寒。紫阳县气候属于北亚热带湿润季风气候，年平均气温15.0℃，年平均最高气温20.2℃，年平均最低气温11.2℃，最热月（7月）月平均气温25.7℃，最冷月（1月）月平均气温3.5℃，极端最高气温41.2℃（1994年8月4日），极端最低气温-8.9℃（1991年12月28日）；年平均降雨量1109.4mm，湿润指数1.94，年最大降水量1683.2mm，最小降水量711mm，降水年际间分布不均，变异系数为17%~25%，降水年内月、季间分布也不均，具有强烈的季节性和空间性，降水多集中在7、8、9月，占全年降水量的46.44%，冬季最少，仅占全年降水量的3%，受地形和大气环流的综合影响，降水量南部多于北部，西部多于东部；年平均日照1606.8小时，总辐射量100.29千卡/cm2kJ，日照百分率为36%，≥10℃积温4669℃，无霜期269天；常年主导风向为东南风，年平均风速1.3m/s。当地主要灾害性气候为：雨涝、干旱、连阴雨、暴雨、冰雹、大风等。 2.4水文 项目区北侧65m为任河，任河是汉江上游最大的支流,源于四川省城口、巫溪2县同陕西省镇坪县交界处的大燕山(古名万倾山)，向北西流经城口、万源2县,穿越大巴山后，于青荆、麻柳2乡进入县境,折向北东,于县城南汇入汉江。全长211.4公里，俗称700里。流域平均宽度20～25平方公里，总面积4871平方公里。在本县境内长56.9公里。河床狭窄，河面宽80～150米。常水位宽50～80米。水系图见图6。 2.5植被、生物多样性 紫阳地处我国南北自然分界线上，生物、气候属北亚热带向暖温带过渡地带，是以农业生态为主的生态环境。土壤主要类型共有4个土类、11个亚类、22个土壤和113土种，其中黄棕壤是主体土壤，面积205.59万亩，占全县土壤面积93.68%，主要分布在秦岭海拔820m、巴山900m以下地区，棕壤次之，占3.37%。主要分布在秦岭海拔1300m，巴山1400m以上的地带。 紫阳的植被类型为常绿落叶混交林类型，全县森林覆盖率44.5%，林地分布特点是：山区分布较多，丘陵区次之，河谷区很少。全县林业用地为138.8万亩，其中有林地84.9亩，疏林地1.3万亩，灌木林地26.3万亩，宜林地26.3万亩。农作物以水稻和小麦为主，主要分布在河谷区。 项目范围内，无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性不显著。

# 3环境质量状况

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 本项目位于紫阳县向阳镇，本次环境空气质量现状调查引用《安康市环境质量报告书（2018年度）》紫阳县环境空气监测数据进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2018年紫阳县环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 2018年紫阳县环境空气质量状况统计 污染物; 评价项目; 标准值 (μg/m3); 现状浓度 (μg/m3); 占标率％; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 年均值; 60; 9; 15; 达标. 24小时平均第98百分位数; 150; 20; 13.3; 达标. 二氧化氮(NO2); 年均值; 40; 20; 50; 达标. 24小时平均第98百分位数; 80; 39; 48.75; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年均值; 70; 48; 68.5; 达标. 24小时平均第95百分位数; 150; 96; 64; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 年均值; 35; 28; 80; 达标. 24小时平均第95百分位数; 75; 63; 84; 达标. 一氧化碳(CO); 24小时平均第95百分位数; 4（mg/m3）; 1.0(mg/m3); 25; 达标. 臭氧(O3); 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 160; 107; 66.87; 达标. 由以上统计结果可知，六项指标SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标均达标。故2018年紫阳县环境空气质量总体达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次环境空气质量现状调查特征污染物氨、硫化氢委托陕西阔成检测服务有限公司对项目拟建地进行大气环境监测。该大气监测点位于紫阳县向阳镇铁路货运站外侧，在场地上下风向各布设一个点位，监测时间为2019年4月25日～5月1日，连续监测7天。监测结果如表3.2所示。 表3.2 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 点位; 项目; 1小时平均; 24小时平均; GB3095-2012 二级标准. 浓度范围; 超标率(%); 最大超标倍数; 浓度范围; 超标率(%); 最大超 标倍数; 1小时 平均; 24小时 平均. 上风向; H2S; ND0.005; 0; 0; —; —; —; 0.01; —. NH3; 0.136~0.169; 0; 0; —; —; —; 0.2; —. 甲烷; 0.58~0.71; —; —; —; —; —; —. 臭气浓度; 10~12; —; —; —; —; —; —. 下风向; H2S; ND0.005~0.006; 0; 0; —; —; —; 0.01; —. NH3; 0.145~0.178; 0; 0; —; —; —; 0.2; —. 甲烷; 0.55~0.71; —; —; —; —; —; —. 臭气浓度; 10~13; —; —; —; —; —; —. 备注; ①监测结果中“ND”表示未检出②H2S、NH3为一次浓度监测值。. 由监测结果统计可知H2S、NH31小时浓度监测值满足《环境影响评价导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度参考限值要求，可见项目区域环境空气质量良好。 3.1.2地表水环境质量现状 地表水环境质量现状委托陕西阔成检测服务有限公司2019年4月26日～4月27日对任河项目所在地上游1000m和下游2000m两断面进行监测分析，监测项目为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、硫化物共 8项。监测点位见图7。监测结果如表3.3所示： 表3.3 地表水水质监测结果统计一览表 （单位：mg/L） 项目; 项目地上游1000m; 项目地下游2000m; Ⅱ类水域标准. 4月26日; 4月27日; 4月26日; 4月27日. pH; 8.28; 8.3; 7.99; 8.07; 6～9. 化学需氧量; 7; 9; 10; 8; ≤15. 五日生化需氧量; 2.6; 2.2; 2.6; 2.8; ≤3. 氨氮; 0.068; 0.065; 0.127; 0.130; ≤0.5. SS; 7; 8; 7; 8; /. 总磷; 0.03; 0.03; 0.03; 0.03; ≤0.1. 总氮; 0.432; 0.435; 0.429; 0.431; ≤0.5. 硫化物; ND0.005; ND0.005; ND0.005; ND0.005; ≤0.1. 备注; *——ND表示未检出，“ND”钱数值表示该项目的检出限值。. 从水质监测结果表可以看出，任河两个监测断面监测值全部符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）的Ⅱ类水域标准限值，环境现状水质良好。 3.1.3声环境现状 声环境质量现状调查委托陕西阔成检测服务有限公司于2019年4月25日对项目场地东、南、西、北四边界及周边敏感点的昼夜间噪声进行了监测。监测结果表明，四侧场界及周边住户敏感点处声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。噪声监测结果详见表3.4。 表3.4 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 监测点位; 昼间; 夜间. 1#; 东场界外1m; 56; 46. 2#; 南场界外1m; 57; 47. 3#; 西场界外1m; 57; 48. 4#; 北场界外1m; 56; 46. 5#; 西侧40m处村民住户; 56; 48. 6#; 西南侧45m处村民住户; 57; 46. 7#; 东南侧78m处村民住户; 56; 47. 国家标准（2类标准）; 60; 50. 3.1.4结论 该建设项目所在地环境质量现状： 1、评价区环境空气质量现状达到《环境空气质量标准》二级标准要求H2S、NH31小时浓度监测值满足《环境影响评价导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度限值要求。 2、地表水各监测项目均符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准要求； 3、声环境质量达到《声环境质量标准》2类标准要求。

## 3.2主要环境保护目标 根据现状调查，项目场地周围无其它需求特殊保护的重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，本项目主要保护目标详见表3.5-3.7。 表3.5 环境空气保护目标及保护级别 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能; 相对方位; 相对距离/m. X; Y. 向阳镇向阳村住户; -40; 0; 住户 人群; 约70户/210人; 二类区; 西; 40~2500. 向阳镇任家湾; -690; 0; 约30户/90人; 西北; 690~2500. 向阳镇向阳村; 320; 0; 约60户/180人; 北; 320~2500. 向阳镇集镇; -205; 0; 约300户/900人; 南; 205~2500. 注：本次评价以污水处理站中心点处为原点（坐标：0，0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴，环境空气保护目标坐标取距离最近点位位置。 表3.6 地表水目标及保护级别 环境要素; 保护对象; 相对位置; 规 模; 保护级别. 地表水; 任河; 北侧65m; 小河; 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准. 表3.7 主要环境保护目标及保护级别 环境因素; 保护目标; 方位与距离; 保护级别. 声环境; 村民住户; 西侧40～200m; 《声环境质量标准》2类标准. 西南侧45～200m. 东南78～200m.

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表4.1。NH3、H2S执行《环境影响评价导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D大气中有害物质的最高容许浓度，见表4.2。 表4.1 环境空气质量标准 执行标准; 级别; 污染物项目; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》; 二级; SO2; 500μg/m3; 150μg/m3; 60μg/m3. NO2; 200μg/m3; 80μg/m3; 40μg/m3. PM10; /; 150μg/m3; 70μg/m3. PM2.5; /; 75μg/m3; 35μg/m3. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. O3; 200μg/m3; 日最大8h平均 160μg/m3; /. 表4.2《环境影响评价导则-大气环境》附录D 污染物名称; 标准值（ug/m3）; 标准限值. H2S; 1小时; 10; 《环境影响评价导则-大气环境》附录D限值要求. NH3; 1小时; 200. 二、地表水 项目所在地任河水域功能为Ⅱ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，见表4.3。 表4.3 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 执行标准; 类别; pH; COD; SS; BOD5; NH3-N; 总磷; 总氮; 硫化物. 《地表水环境质量标准》; Ⅱ类; 6~9; 15; —; 3; 0.5; 0.1; 0.5; 0.1. 三、声环境 项目所在地声环境为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表4.4。 表4.4 声环境质量标准 （单位：dB(A)） 执行标准; 类别; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 运营期污水处理厂排放的恶臭执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中厂界废气排放最高允许浓度二级标准，见表4.5。 表4.5城镇污水处理厂污染物废气排放标准 污染物; NH3（mg/m3）; H2S（mg/m3）; 甲烷（mg/m3）; 臭气浓度（无量纲）. 浓度值; 1.5; 0.06; 1; 20. 二、废水 本工程拟建污水处理站尾水排入人工湿地，污水出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，见表4.6。《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014），见表4.7 表4.6 城镇污水处理厂污染物排放标准 （单位：mg/L） 项目; 类别; pH; BOD5; SS. 浓度值; 一级A标准; 6-9; ≤10; ≤10. 表4.7 《汉丹江流域重点行业水污染排放》 （单位：mg/L） 项目; 类别; COD; TN; NH3-N; TP. 浓度值; 污水处理厂排放限值; ≤50; ≤15; ≤5（8）; ≤0.5. 三、噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。见表4.8。 表4.8 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 等效声级Leq; 60; 50. 四、固废 污泥排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中有关污泥的控制标准；一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及修改单中相关规定；危险废物危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目为污水处理项目，排放的污染物主要为废水污染物，总量控制因子为COD、NH3-N。项目尾水排放量为450m3/d，最终通过本项目排入环境的污染物总量为COD7.3t/a，NH3-N 1.46t/a，故本环评建议总量控制指标为COD7.3t/a，NH3-N 1.46t/a。 |

# 5建设项目工程分析

## 5.1工艺流程简述（图示） 本项目为城镇集镇污水处理站项目，施工期主要为污水处理站及管网等配套设施的建设，运营期主要为污水处理站运行。本项目自2016年11月正常运行，施工期已结束。 5.1.1运营期工艺流程 生活污水 格栅渠 调节池池 预硝化 厌氧池 好氧池 MBBR池 紫外线消毒槽 曝气风机 噪声 栅渣外运 恶臭 污水管网 提升泵 外运至县污水处理厂机械脱水 污泥 污泥 污泥 污泥回流 一体化设备 沉淀池 污泥 恶臭 达标排放 图5.1 污水处理站施工流程及产污环节示意图 工艺流程简介： 向阳镇集镇各住户及排污单位产生的生活污水经化粪池预处理后排入集镇污水管网，收集进入污水处理站，首先进入格栅渠去除污水中的大悬浮物和漂浮物，再进入调节池中调节水质水量，再经提升泵泵至一体化污水处理设施。一体化污水处理设施包括：预硝化，厌氧段、缺氧段、、MBBR段，其中污泥经MBBR工段外回流至厌氧段，硝化液内回流至厌氧段，去除污水中有机物、氮磷等污染物质，出水进入紫外线消毒槽，经过消毒排入北侧的人工湿地。MBBR中剩余污泥经叠螺污泥处理设备处理后运至县污水处理厂脱水间处理。 1、格栅池：进水处设置格栅去除污水中的大悬浮物和漂浮物，以保证后续处理流程的通畅，特别是污泥处理系统的正常运行，采用人工格栅。 2、调节池：本项目设置调节池一座，池内设置搅拌机，以实现均衡水质的目的，同时防止悬浮物在池内沉积，防止进水中悬浮物淤积。 3、预硝化段：通过调节池均衡了水质水量后，经提升泵泵入一体化污水处理设备中，通过预硝化段去除污水中的大部分NH3-N。 4、厌氧段：厌氧段主要依靠异养菌将废水中的大分子有机物、悬浮物、可溶性有机物通过水解作用，分解成小分子有机物，提高废水的可生化性。在厌氧池内，污水在无分子氧的条件下通过厌氧微生物（包括兼氧微生物）的作用，将污水中各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程。 5、缺氧段：缺氧池的首要功能是脱氮，反硝化菌利用污水中的有机物和外界补加的药剂作为碳源，将好氧池回流污水中带入的大量NO3-和NO2-还原为N2并释放到空气中，BOD浓度继续下降，NO3-浓度也大幅度下降。 6、MBBR段：向反应器中投加一定数量的悬浮载体，提高反应器中的生物量及生物种类，从而提高反应器的处理效率, 载体在水中的碰撞和剪切作用，使空气气泡更加细小，增加了氧气的利用率，大量繁殖的活性污泥中微生物以及硝化菌群、磷细菌，降解或吸附水中含碳、氨氮、磷有机污染物质，以达到净化水质的目的。 7、消毒：本项目消毒采用紫外线消毒，紫外线消毒是通过光化学作用破坏病原体的核酸（DNA和RNA），从而有效阻止它们合成蛋白质和细胞分裂，最终病原体不能够复制、不能传播而最终死亡。消毒槽同时用于对污水处理厂出水进行计量，并设置仪器间一座，用于布置出水COD、pH、NH3-N和流量等的在线监测仪表。 8、污泥处理：由于项目处理城镇生活污水，采用硝化+厌氧+缺氧+MBBR一体化处理设备，污水产生量较小，结合项目实际情况，项目运行期间产生的污泥通过叠螺污泥处理设备处理后定期运至县城污水处理厂污泥脱水间进行机械脱水，脱水达标后填埋处理。 ## 5.2主要污染工序 5.2.1施工期污染情况 该项目污水处理站已于2016年11月建成运营。项目在施工期间，未发生污染事故，未出现周边住户的投诉事件，管网敷设及临时用地均已进行植被恢复。因此本环评不再对施工期进行论述。 5.2.2运营期污染情况 本工程项目建设宗旨是集中收集处理向阳集镇生活污水，减少进入任河的水污染物，保护任河水环境质量，确保向阳镇人民群众的生活环境、汉江出省断面水质达标以及“南水北调”水源水质安全，本身是一个环境保护工程，其对环境的影响首先表现在有利于环境的方面。但污水处理设施的运行对周围环境也会产生一定的影响，因此需采取相应的环境保护措施。本污水处理站不设置办公用房，工作人员定期进行巡检，因此不产生生活垃圾和生活污水，污水处理站在运行期对周围环境产生的主要影响因素包括：恶臭、噪声和固体废弃物（污泥）。 一、废水污染源强分析 （1）项目排水量 污水处理站不设置管理用房，工作人员定期巡检，因此不产生生活污水。绿化用水通过大气蒸发不会产生废水。厂区设备定期进行冲洗，产生少量的冲洗废水。 设备清洗废水可由厂区污水管网收集后重新进入污水处理站处理，不会对污水处理站处理系统造成影响。项目建成后，外排废水主要为污水处理系统处理后的尾水，合450m3/d，经厂区总排口排入北侧人工湿地，最终进入北侧任河。 （2）水污染控制河水环境减缓措施有效性评价 向阳镇污水处理站建成运行后，对地表水环境的影响主要为截留污染物，减少污染，确保排水满足接纳水体水功能区划的要求，改善任河的水质状况。按照项目设计进、出水水质，工程建成后水污染物产生量、排放量和消减量见表5.1。 表5.1 废水各污染物的产生量、排放量及消减量 污染因子; 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量; 消减量; 消减比例. mg/L; t/d; t/a; mg/L; t/d; t/a; t/d; t/a; %. 废水量; /; 450; 164250; /; 450; 164250; 0; 0; /. COD; 400; 0.18; 65.7; 50; 0.02; 7.3; 0.16; 58.4; 87.5%. BOD5; 200; 0.09; 32.85; 10; 0.005; 1.825; 0.085; 31.025; 95%. SS; 250; 0.11; 40.15; 10; 0.005; 1.825; 0.105; 38.325; 96%. NH3-N; 35; 0.02; 7.3; 8; 0.004; 1.46; 0.016; 5.84; 85.7%. TP; 4; 0.002; 0.73; 0.5; 0.0002; 0.073; 0.0018; 0.657; 87.7%. TN; 45; 0.02; 7.3; 15; 0.007; 2.56; 0.013; 4.745; 66.6%. 本项目工艺采用“格栅+调节池+预硝化+厌氧+缺氧+MBBR+沉淀池+紫外消毒+人工湿地”处理工艺，为《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（试行）中推荐可行工艺，污水处理厂尾水可达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类标准和《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）城镇污水处理厂水污染物排放浓度限值。 二、废气污染源强分析 生活污水富含有机质，如脂肪类物质、蛋白质类物质、多糖类物质及其降解产物等等，这些含氮含硫有机污染物在好氧、厌氧条件下，通过厌氧微生物的消解作用，腐败、降解产生含有恶臭污染物的气体，恶臭气体有硫化氢、甲硫醇、硫化醇（甲硫醚）、二甲二硫、氨气等气体，浓度最高的臭气成分分别为硫化氢和氨气，其主要性质见表5.2。 表5.2 恶臭污染物的主要性质 项目; NH3; H2S. 颜色; 无; 无. 常温下状态; 气体; 气体. 气味; 强烈刺激性气味; 恶臭，具有臭鸡蛋气味. 嗅觉阈值（mg/m3）; 0.1; 0.0005. 密度（g/L）; 0.771; 1.539. 熔点; -77.7℃; -85.5℃. 沸点; -33.5℃; -60.7℃. 恶臭气体的产生量受污水水质、构筑物水面面积、水中溶解氧、日照、温度、湿度、风速等多种因素影响。根据污水处理工艺，臭气污染源源强采用美国EPA（美国环境保护署）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理规模为450m3/d，BOD5设计进水水质200mg/L，设计出水水质10 mg/L，BOD5削减量为31.025t/a，则本项目恶臭气体NH3、H2S产生量分别约10.97g/h（96.18kg/a）、0.43g/h（3.72kg/a），根据现场调查，污水处理站恶臭气体以无组织形式排放。 污水处理站预处理及产臭的构筑物进行封闭，同时污水处理站所在地地势开阔，空气流通较好，周边植被的吸附作用，恶臭气体可以去除80%。因此NH3、H2S排放量分别约2.194g/h（19.236kg/a）、0.086g/h（0.744kg/a）。 三、噪声污染源强分析 污水处理站在运行过程中噪声主要是设备（包括各类污水泵、提升泵、风机等）运行产生的噪声。根据类比分析，声源强度在75～85dB（A）之间。其主要高噪设备数量、单机声级以及设备具体位置见5.3： 表5.3 污水处理厂主要设备噪声一览表 序号; 噪声源; 主要设备; 数量（台/套）; 距声源1m处源强dB（A）. 1; 调节池; 提升泵; 2; 85. 2; 搅拌机; 1; 75. 3; 一体化污水处理设施; 3; 75. 4; 设备间; 排泥泵; 1; 85. 5; 沉淀池; 排泥泵; 2; 85. 四、固体废物污染源强分析 本项目运营期固体废物主要是格栅沉渣和污泥。 （1）格栅沉砂 污水经格栅拦截下来的栅渣主要成分有泡沫塑料、废弃塑料袋、纤维、果皮、菜叶、纸张、木片等。根据《污水处理厂工艺设计手册》中的数据，格栅间隙30~50mm时，栅渣产生量为0.01~0.03m3/10m3。本项目设计格栅间隙为50mm，栅渣产生量按0.03m3/103m3计算。本项目污水处理站设计污水处理量为450m3/d（164250m3/a），则栅渣产生量为4.92m3，栅渣重量按0.96t/m3计算，则栅渣产生量为4.72t/a；沉砂产生率为0.3m3/万m3污水，含水率60%，容重1.3t/m3，则沉砂的排放量为6.4t/a。故栅渣沉砂总量为11.12t/a。 （2）污泥 污水处理过程中产生的剩余生物污泥经叠螺式污泥处理设备处理后运至紫阳县污水处理厂进行浓缩、机械脱水后成为泥饼外运填埋处置。污水处理站污泥产生量类比同类污水处理厂，剩余污泥产生量（含水率80%）约为3.57t/104m3污水。本项目污泥采用叠螺式污泥处理设备处理，浓缩污泥含水率约为90%，污水处理规模为450m3/d，则本项目浓缩污泥（含水率90%）产生量为117.27t/a。污泥经叠螺式污泥处理设备处理后运往紫阳县污水处理厂处理。

# 6主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 污水处理站 | NH3 | 96.18kg/a | 19.236kg/a |
|  |  | H2S | 3.72kg/a | 0.744kg/a |
| 水 污染物 | 污水 | 污水量 | 164250m3/a | 164250m3/a |
|  |  | COD | 400mg/L、65.7t/a | ≤50mg/L、≤7.3t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L、32.85t/a | ≤10mg/L、≤1.825t/a |
|  |  | SS | 250mg/L、40.15t/a | ≤10mg/L、≤1.825t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L、7.3t/a | ≤8mg/L、≤1.46t/a |
|  |  | TN | 45mg/L、7.3t/a | ≤15mg/L、≤2.56t/a |
|  |  | TP | 4mg/L、0.73t/a | ≤0.5mg/L、≤0.073t/a |
| 固体 废物 | 污水处理站 | 污泥 | 117.27t/a （含水90%） | 通过叠螺式污泥处理设备处理后运至县城污水处理厂处理 |
|  |  | 栅渣沉砂 | 11.12t/a | 运往垃圾填埋场填埋 |
| 噪 声 | 营运期主要噪声源为各类污水泵、提升泵、风机等，属机械噪声，对厂内外环境有一定程度影响。 |  |  |  |
| 其 他 | 1、搞好站区内外绿化工作，美化环境，提高大气环境质量，有利于降低噪声分贝值和粉尘浓度。 2、加强管理，保持厂区内外环境整洁，保证治理措施处于良好运转状态。 |  |  |  |

# 7环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析及防治措施 项目污水处理站自2016年8月开始建设，2016年11月建成运行，施工期已结束，因此不做施工期影响分析。

## 7.2运营期环境影响分析及环保措施 7.2.1废水环境影响分析 1、河流现状分析 本项目尾水通过管道排入污水厂北侧的人工湿地，最终进入北侧65m处任河。根据陕西阔成检测服务有限公司2019年4月25日～4月26日对任河进行了为期2天的水环境质量现状监测，监测结果表明本项目监测断面各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准限值要求。 2、项目排水方案可行性分析 本项目尾水通过管道排入污水厂北侧的人工湿地最终进入北侧任河。评价河段（任河）水体功能为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水体，评价范围内无集中式饮用水源取水口。目前该河段水质为Ⅱ类，有剩余环境容量。 3、尾水排放对地表水的影响分析 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目排放方式为直接排放，废水排放量Q为450m3/d，故可判定本项目地表水环境影响评价等级为二级。 表7.1 废水各污染物的产生量、排放量及消减量 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（量纲一）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -----. ②评价范围 项目地表水环境影响评价范围为任河排污口上游1000m至下游3000m范围水域。 图7.1 水环境影响评价范围图 ③地表水环境影响预测因子 项目运营期废水为污水处理厂所排放的尾水。本次工程废水排放量为450m3/天。 为了解和预测本项目运营后对污水处理厂排污口下游河段水质的影响，根据任河水质现状及建设项目污水特点，选择CODcr、NH3-N作为地面水影响预测因子预测。 ④评价时期 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价时期根据受影响地表水类型、评价等级等确定。预测时期按照最不利于污染物扩散的枯水期进行评价。 ⑤预测情景 预测情景考虑运行期正常排放、非正常排放两种工况对地表水环境的影响。 ⑥预测内容 本项目预测内容为：①排污口下游不同断面水质预测因子的浓度及变化；②各污染物最大影响范围。 ⑦预测模型 本次环评用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）推荐的纵向一维模型（适用于沿程横断面均匀混合，预测充分混合段）预测项目运营期对任河的影响。根据河流纵向一维水质模型方程的简化、分类判别条件，选择相应的解析解公式。 式中：α—O’Connor数，量纲为1，表征物质离散降解通量与移流通量比值； Pe—贝克来数，量纲为1，表征物质移动流量与离散通量比值； K—污染物综合衰减系数，根据《全国水环境容量核定技术指南》，国内70%河流的COD降解系数为0.2~0.25d-1、NH3-N降解系数为0.1~0.167d-1。本项目采用保守值计算，本项目降解系数COD取0.2d-1，NH3-N取0.1d-1。 Ex—污染物纵向扩散系数，m2/s，根据费希尔经验公式： 式中：H—水深（m）；根据任河常规流量历史统计数据取水深均值6m； u—河流断面平均流速（m/s），根据任河常规流量历史统计数据，任河平均流速为0.5m/s； B—水面宽度（m），本次计算取项目所在地任河流域水面宽度保守值80m； 表7.2 水文系数及污染物衰减系数一览表 参数水期; 流量 （m3/s）; 平均流速 （m/s）; 河宽 （m）; 河深 （m）; 污染物综合衰减系数（d-1）. 枯水期; 38; 0.5; 80; 6; COD; NH3-N. 计算得Ex约为5.86m2/s；αCOD=0.000054264，αNH3-N =0.000027130，Pe =6.826。 当α≤0.027、Pe≥1时，适用对流扩散降解模型： 式中：C—排污口下游断面的浓度（mg/L）； Co—起始断面污染物混合浓度（mg/L）； x —河流沿程坐标，m。x=0指排放口处，x＞0指排放口下游段，x＜0指排放口上游段； Qh—河流的流量（m3/s），任河枯水期平均流量为38 m3/s； Ch—河流上游断面某污染物浓度（mg/L），取排污口上游1000m处COD检测值7mg/L，氨氮检测值0.065mg/L； Cp—废水中某污染物浓度（mg/L）； Qp—废水排放量（m3/s），取值为0.005m3/s。 ⑧预测结果 本评价对450t/d污水排入任河进行预测，预测时分正常排放（即排放尾水达一级A标准）和事故排放（即污水未经任何处理排放），污染源强见下表7.3： 表7.3 水污染源强分析一览表 序号; 排放状况; 废水排放量(m3/s); COD(mg/L); 氨氮(mg/L). 环境本底浓度; 7; 0.065. 1; 正常排放; 0.005; 50; 5. 2; 非正常排放; 0.005; 400; 35. 正常排放下对汉江水质污染物浓度预测结果见表7.4： 表7.4 污染物结果预测一览表 距排污口下游距离（m）; 正常情况; 非正常情况; 标准值. COD; NH3-N; COD; NH3-N; COD; NH3-N. 0; 7.006; 0.066; 7.05; 0.069; 15; 0.5. 500; 6.99; 0.0659; 7.03; 0.0689. 1000; 6.97; 0.0658; 7.01; 0.0688. 2000; 6.94; 0.0656; 6.98; 0.0686. 3000; 6.9; 0.0655; 6.95; 0.0685. 经计算和预测，污水经处理后排入任河，正常排放和非正常情况下COD和NH3-N入河口处尾水污染物浓度值均低于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类水质限值（COD：15mg/L，NH3-N：0.5mg/L）。本项目尾水排放不会对目标水体任河造成较大影响 根据现场查勘，项目污水处理设施正常运行，同时在污水进水口及出水口均安装有监控设备进行在线监测。根据西安华测环保技术有限公司2017年9月7日对向阳镇污水处理站尾水进行检测后出具的《向阳镇污水处理设施水质检测报告》可知，项目在正常运行过程中污水通过污水处理设备的处理，尾水中各项污染物浓度均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准和《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）城镇污水处理厂水污染物排放浓度限值。因此，必须加强污水处理厂的设备及设施的运行管理，避免事故排放。 4、防治措施 项目应加强源头控制和管理，加强进水水质的监控，进管废水必须达到设计进水水质要求。 1、严禁未达标废水特别是对污水处理厂生化处理系统有影响的工业废水进入市政管网排入污水厂； 2、污水处理厂运营期间产生的生活、生产废水应集中收集后纳入污水处理系统处理，严禁直排； 3、加强常规化验分析：污水处理厂水质分析的主要项目是进出水BOD5、CODcr、氨氮、SS、TN、TP等，加强污水厂化验分析时改善运转管理与稳定操作的重要因素； 4、加强污水处理厂的运行管理，定期维护设备，并采用双电源供电。 综上所述，项目采取的水污染控制措施有效，项目建成后能有效的改善当地地表水体水质，对地表水环境影响较小，可以接受。 5、水环境影响评价结论 由表7.4可知，紫阳县向阳镇污水处理站正常排放和非正常工况排放时，尾水排放口下游COD和NH3-N入河口处尾水污染物预测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类水域标准，但非正常工况排放下COD和NH3-N预测值明显升高。 项目受纳水体为任河，项目排放口下游3km范围内无鱼虾、珍惜鱼类及洄游通道分布。污废水通过污水处理站处理后，经过任河的稀释和自然降解，对下游水生生物影响较小；且本项目为污水处理站项目，项目建成后能有效改善当地地表水水体水质，对下游水生生物也能起到一定的保护作用。 项目应在保证运行状态良好、出水水质稳定达标的前提下，定期组织设备检修，加强排水管网巡逻检查工作，避免管道破裂等造成未处理污水外排。 综上所述，项目采取的水污染控制措施有效，项目建成后能有效的改善当地地表水体水质，对地表水环境影响较小，可以接受。 建设项目水环境影响评价自查表见表7.5。 表7.5 建设项目水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型R 水文要素影响型£. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区£；饮用水取水口£；涉水的自然保护区£；重要湿地£； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地£；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体£；涉水的风景名胜区£；其他 √. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放R；间接排放£；其他£; 水温£；径流£；水域面积£. 影响因子; 持久性污染物£；有毒有害污染物£；非持久性污染物£；pH值£；热污染£；富营养化£；其他R; 水温£；水位（水深）£；流速 £；流量£；其他R. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级£；二级R；三级A£；三级B£; 一级£；二级£；三级£. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建£；在建£；拟建 £；其他R; 拟替代的污染源£; 排污许可证£；环评£；环保验收£；既有实测£；现场监测£；入河排放口数据£；其他R. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期£；平水期£；枯水期R；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季£；冬季£; 生态环境保护主管部门£；补充监测£；其他R. 区域水资源开发利用状况; 未开发£；开发量 40%以下£；开发量 40%以上£. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期£；平水期£；枯水期R；冰封期 春季£；夏季£；秋季£；冬季£; 水行政主管部门£；补充监测£；其他R. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期£；平水期£；枯水期 £；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季£；冬季£; （）; 监测断面或点位个数 （）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（4）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类£；Ⅱ类R；Ⅲ类£；Ⅳ类£；Ⅴ类£ 近岸海域：第一类£；第二类£；第三类£；第四类£ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期£；平水期£；枯水期R；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季£；冬季£. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况£：达标R；不达标£ 水环境控制单元或断面水质达标状况£：达标R；不达标£ 水环境保护目标质量状况£：达标R；不达标£ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况£：达标R；不达标£ 底泥污染评价£ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价£ 水环境质量回顾评价£ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况£; 达标区R 不达标区□. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（4）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （COD、NH3-N）. 预测时期; 丰水期£；平水期£；枯水期R；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季£；冬季£ 设计水文条件£. 预测情景; 建设期£；生产运行期£；服务期满后£ 正常工况R；非正常工况R 污染控制和减缓措施方案£ 区（流）域环境质量改善目标要求情景£. 预测方法; 数值解R：解析解£；其他£ 导则推荐模式£：其他R. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标R；替代削减源£. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求R 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标R 满足水环境保护目标水域水环境质量要求R 水环境控制单元或断面水质达标£ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求£ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求£ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价£ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价£ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求£. 污染源排放量核算; 污染物名称; 本项目排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 7.3; 50. SS; 1.825; 10. BOD5; 1.825; 10. 总磷; 0.073; 0.5. NH3-N; 1.46; 5. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施R；水文减缓设施£；生态流量保障设施£；区域削减£；依托其他工程措施£；其他£. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动R；自动£；无监测£; 手动R；自动£；无监测£. 监测点位; （）; （）. 监测因子; （）; （）. 污染物排放清单; R. 评价结论; 可以接受 √；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.2废气环境影响分析 1、评价因子和评价标准筛选 本次评价NH3、H2S作为评价因子，本项目评价因子和评价标准表见表7.6。 表7.6 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. NH3; 1h平均; 200; 环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2018）附录D. H2S; 1h平均; 10. 2、估算模型参数 表7.7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数; /. 最高环境温度/℃; 41.2. 最低环境温度/℃; -8.9. 土地利用类型; 设施用地. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 否. 是否考虑岸线熏烟; 否. 是否考虑岸线熏烟; 否. 3、污染物源强 本项目共有1个面源，其排放源强参数调查清单详见表7.8。 表7.8 本项目矩形面源参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率 /（kg/h）. X; Y; HN3; H2S. 污水处理站; 10; 12; 30; 22; 5; 8; 8760; 正常 排放; 0.002; 0.00008. 4、主要污染源估算模型计算结果 通过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式进行预测，本项目正常运行状态下臭气排放口出口进行预测，主要污染源估算模型计算结果见表7.9。 表7.9 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; 污水处理站. NH3; H2S. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率/%. 50; 0.095; 4.73; 0.0446; 0.45. 67; 0.0099; 4.99; 0.0470; 0.47. 100; 0.0089; 4.46; 0.0420; 0.42. 150; 0.0069; 3.45; 0.0325; 0.33. 200; 0.0056; 2.80; 0.0263; 0.26. 300; 0.0042; 2.09; 0.0197; 0.20. 400; 0.0034; 1.70; 0.0160; 0.16. 500; 0.0029; 1.45; 0.0137; 0.14. 600; 0.0026; 1.28; 0.0120; 0.12. 800; 0.0021; 1.04; 0.0098; 0.10. 1000; 0.0018; 0.89; 0.0084; 0.08. 1200; 0.0016; 0.78; 0.0074; 0.07. 1600; 0.0013; 0.64; 0.0060; 0.06. 1800; 0.0012; 0.59; 0.0055; 0.06. 2000; 0.0011; 0.55; 0.0051; 0.05. 2200; 0.0010; 0.51; 0.0048; 0.05. 2500; 0.0009; 0.47; 0.0044; 0.04. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.0099（67m）; 4.99; 0.0470（67m）; 0.47. 5、评价等级判定及评价范围 由表7.9可知，本项目污水处理站无组织排放恶臭气体中NH3下风向最大浓度占标率最大Pmax=4.99%，H2S无组织排放下风向最大浓度占标率最大Pmax=0.47%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判别表（见表7.10），本项目大气评价工作等级为二级评级。 表7.10 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据导则，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，即以本项目厂界外延2.5km的矩形区域。 6、污染物排放量核算 本项目无组织大气污染物排放量核算情况见表7.11。 表7.11 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 年排放量/（kg/a）. 标准名称; 浓度限值（μg/m3）. 污水处理站; HN3; 空气流通，加强管理，通风换气，植被吸收; 环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2018）附录D; 200; 19.234. H2S; 10; 0.744. 根据现场调查，项目污水厂中污水处理设备中格栅进行封闭，深化处理采用一体化设备，同时厂区周边大面积的绿化对产生的恶臭气体具有一定的吸附作用。同时根据检测数据可知项目产生的恶臭气体HN3、H2S以及甲烷和臭气浓度，在厂区上下风向均没有超过《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求，对周边的影响不大。 7、大气污染措施 根据现场调查污水处理站周边植被茂盛，污水格栅和调节池均进行密闭，项目场地空旷，空气流通便利。为了进一步减轻恶臭气体对环境的影响，环评提出： （1）加强管理，定期对产生恶臭的场所喷洒除臭剂。 （2）厂界及站内加强卫生防疫工作，定期进行消毒及杀灭蚊、蝇。 （3）污泥、栅渣及砂粒等固废清掏后及时清运，缩短其在站内的停留时间，通过及时清运污泥的方式减少污泥发酵、堆放过程中产生的臭气。 （4）加强厂区绿化隔离带植树种草，形成草、灌、乔木的立体防护林体系，种植一些对恶臭有吸附和吸收作用的植物。 8、大气环境影响评价结论 本项目大气环境影响评价等级为二级评级，项目恶臭气体经过加强管理，空气流通和周边植被的吸附等作用，对大气环境的总体影响微弱，对环境影响可以接受。 建设项目大气环境影响评价自查表详见表7.12： 表7.12 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km£; 边长5~50km£; 边长=5km£. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a£; 500~2000t/a£; ＜500t/aR. 评价因子; 基本污染物（/） 其他污染物（/）; 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准R; 附录D£; 其他标准£. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区£. 评价基准年; （ 2019 ）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区R; 不达标区£. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 R 本项目非正常排放源£ 现有污染源£; 拟替代的污染源£; 其他在建、拟建项目污染源£; 区域污染源£. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD£; ADMS£; AUSTAL2000£; EDMS/AEDT£; CALPUFF£; 网格模型£; 其他£. 预测范围; 边长≥50km£; 边长5~50km£; 边长=5km£. 预测因子; 预测因子（HN3、H2S）; 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5£. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% £; C本项目最大占标率＞100%£. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%£; C本项目最大占标率＞10%£. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率＞30%£. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; c非正常占标率≤100%£; c非正常占标率＞100%£. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标£; C叠加不达标£. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%£; k＞-20%£. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（氨气、硫化氢）; 有组织废气监测£ 无组织废气监测R; 无监测£. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测£. 评价结论; 环境影响; 可以接受R不可以接受£. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（）t/a; VOCs：（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 7.2.3噪声环境影响分析 根据现场调查可知，项目噪声污染源主要污水泵、污泥泵、鼓风机等，噪声声级在75～85dB（A）。建设单位对厂区内设备进行合理布局；设备选用低噪声型号，设备均设置与设备间或液体内，具有隔声减振效果；加强对设备的维护，确保设备处于良好的运行状态以降低对周围环境的影响。 本项目于2016年11月投入运行，根据2019年4月25日对项目四厂界及周边住户处噪声进行监测，其监测结果可知项目四场界昼夜间噪声值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；西侧40m处住户、西南侧45m处和东南侧78m 处村民住户敏感点，昼夜间噪声值均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的限值要求。 为使项目厂界噪声做到稳定达标排放，要求建设单位还应采取以下有效的防治措施。具体防治措施如下： ①污水处理厂正常运转时，设备房门窗紧闭，严禁开启； ②对高噪声设备积极采取防振、消声、隔音措施，并采取对各种设备定期进行检查，确保机械设备在正常工况下运行； 在经以上措施处理后，厂界噪声可以稳定达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准。 7.2.4固体废弃物环境影响分析 本项目营运后产生的固废主要有运行过程中产生的含水污泥和格栅产生的栅渣沉砂具体见表7.13。 表7.13 固体废物产生量和处置措施 序号; 固废名称; 固废来源; 固废性质; 产生量（t/a）; 收集处置方案. 1; 栅渣沉砂; 格栅渠; 一般固废; 430.5; 集中收集，运往垃圾填埋场处理. 2; 污泥; 污水处理系统; 一般固废; 117.27（含水率90%）; 通过叠螺机处理后运至县污水处理厂处理. 经现场调查，目前污水处理站污泥采取叠螺式污泥处理设备进行处理后运至紫阳县污水处理厂集中处理；栅渣和沉沙由环卫部门进行收运处置。环评要求在污泥处理过程中应符合以下要求： 污泥处置要求： 根据环境保护部办公厅环办[2010]157 号文件《关于加强城镇污水处理站污泥污染防治工作的通知》和《城镇污水处理站污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》“建城[2009]23 号”文，为确保本项目剩余污泥不会对环境造成二次污染，作了如下要求： ①污水处理厂应对污水处理过程产生的污泥承担处理处置责任，其法定代表人或其主要负责人是污泥污染防治第一责任人。污水处理厂应当对污泥产生、运输、贮存、处置实施全过程管理，制定并落实污泥环境管理的规章制度、工作流程和要求，设置专门的监控部门，确保污泥妥善处理处置，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。 ②污泥处理处置应遵循减量化、稳定化、无害化的原则。污泥处理设施应当与污水处理设施同时规划、同时建设、同时投入运行。 ③加强污泥环境风险防范。污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守国家和地方相关污染控制标准及技术规范。 ④建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地县级以上地方环保部门报告。参照危险废物管理，建立污泥转移联单制度。污水处理站转出污泥时应如实填写转移联单。 ⑤规范污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。 ⑥污泥填埋应满足《城镇污水处理站污泥处置混合填埋泥质》（CJ/T 249）的规定，国家将逐步限制未经无机化处理的污泥在垃圾填埋场填埋；填埋前的污泥需进行稳定化处理；横向剪切强度应大于25kN/m2； 对于贮泥池以及污泥运输过程中环评要求： ①污水处理厂产生的栅渣及时清理，及时外运垃圾填埋场，不得厂区内堆放；由于污泥中含有的各种有毒有害物质，经雨水的浸蚀和渗漏会污染地下水环境，因此贮泥池参照生活垃圾卫生填埋场要求，地址须选择在底基渗透系数低且地下水位水不高的区域，地基需作防渗处理，填坑铺设防渗性能好的材料。 ②污泥应及时外运，脱水后的污泥直接排入密封车内进行运输；污水处理厂的贮泥池设置专门的排水管，收集滤出液由管道返回至污水处理系统；贮泥池加盖减轻恶臭散逸，并可防止雨水径流进入储泥池内，周边设置导流渠。项目产生的污泥必须由密闭污泥专用运输车统一清运； ③污泥运输过程中必须采用密封车，避免沿途抛洒污染环境。清运车辆尽量不行走城镇中心道路，避免给沿线地区增加车流量、造成交通堵塞。另外，外运时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。 本项目污水处理厂处理水质为生活污水，产生污泥以有机物为主，是污水生物处理过程中排放的各种微生物残体。污泥通过机械脱水后，运送至垃圾填埋场填埋处置。 根据现场查勘，本项目污水处理厂处理水质为生活污水，产生污泥以有机物为主，是污水生物处理过程中排放的各种微生物残体。目前污泥采用叠螺式污泥处理设备进行处理后运往县污水处理厂进行处理，环评要求污泥必需通过机械脱水，含水率达到60%以下，方可运送至垃圾填埋场填埋处置。 综上所述，本项目固体废弃物有明确去向，但在转运和处理过程中应做到避免造成二次污染。 7.2.5土壤境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为生活污水处理，属于Ⅲ类项目。由导则中表4污染影响型项目评价工作等级划分表可知，土壤环境影响评价等级可划分为一级、二级、三级。本项目属于污染影响型项目，占地规模下于5hm2，属于小型；同时项目所在地周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的，也不存在其他土壤环境敏感目标的，属于不敏感。因此，本项目可不进行土壤环境影响评价工作。 表7.15 污染型评价工作等级划分表 7.2.6地下水环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的附录A的“第144项 生活污水集中处理”报告表的地下水环境影响评价项目类别为III类。同时根据该导则4.1条规定，本项目可能影响范围内无集中式饮用水源地，不涉及集中式饮用水源保护区及补给径流区，无分散式饮用水源地。根据《导则》分类要求，项目地下水环境敏感程度为“不敏感”。因此，根据《导则》（2016）评价分级要求，该项目地下水环境影响评价等级为“三级”。 项目对地下水环境的主要影响为地下水水质的影响，影响对象为浅层地下水。本项目污水处理站各构筑物均设计了较为完善的防腐防渗措施，生化处理装置为一体化设备，渗透系数按照设计标准可小于10-7cm/s。正常情况下基本无物料或废水下渗，也不存在外排废水污染下游地表水而间接影响地下水的情况，正常情况下对地下水基本无影响。 在正常情况下，污水在通过密闭管道收集、处理、排放，不会污染地下水。如发生污水管网破裂、污水处理事故、设施破裂等的跑冒滴露等事故时，其排放的污水会通过土壤入渗等形式进入地下水循环，污染地下水水质。项目建设过程中应严格采取下列地下水保护措施，避免污染地下水： 1、源头控制措施 ①施工中应采取严格的防渗措施，均采用钢筋混凝土结构防漏设计。一体化设备为钢结构。池体构筑物应满足相关规范要求，规范施工，必须做闭水试验，确保不漏水。通过采取这些措施后，基本切断了污水、有毒有害物料进入土壤和地下水的途径，污水一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水。因此，在落实以上措施后基本不存在污水渗漏影响地下水水质变化。 ②厂区内污水管网应严格按规范要求设计、施工，管道连接处应采取防渗漏措施，确保污水不渗入地下，避免污染地下水。在采取源头控制措施后，可从源头上避免项目对地下水和任河的影响。 2、分区防治措施 根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区。对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时被发现和处理的区域或部位，如：调节池、一体化设备、沉淀池等将其划分为重点污染防治区。参照行业要求，一般污染防治区防渗层的防渗性能不低于1.5m厚的渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层，重点污染防治区防渗层的防渗性能不低于6.0m厚的渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层。 其他地下水环境影响防治措施： ①水处理构筑物的防渗 对水处理构筑物要求全部采用现浇钢筋砼结构，凡盛水构筑物及埋设于地下水位以下的构筑物采用C30防水砼，抗冻标号F150，抗渗标号S8，地下构筑物钢筋砼底板下均铺设100mm厚C15素砼垫层，确保污水处理构筑物不会发生渗漏。 ②管道的防渗 对于地下埋设的管道应选用防渗性能好的给排水管材，如PVC材质等，法兰和栓阀应选择密闭性好，质量合格产品，管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。 ③厂区内道路进行硬化处理，厂区其余裸露地面进行绿化。 ④项目应加强对设备日常维修管理，对人员监督管理工作，做好对管线及构筑物运行情况的例行巡视工作，避免出现污水渗漏和管道跑、冒、滴、漏现象。若发现问题，应立即分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防渗层的完整性。 以上防渗措施落实后，项目对周围地下水环境影响较小。 3、地下水污染监控 对项目及周边布置动态长观点，按照有关规程对地下水位、地下水开采量及水质变化进行长期观测，水质监测半年一次，水位监测一季度一次，监测层位为潜水。监测因子：pH、氨氮、COD。 4、地下水环境风险事故应急响应 针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序。成立应急指挥中心，负责编制应急方案，组建应急队伍，组织实施演练，协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动，协调受威胁的周边地区危险源的监控工作。出现地下水污染事故，应采取如下污染治理措施： ①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。 ②查明并切断污染源。 ③探明地下水污染深度、范围和污染程度。 ④依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。 ⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。 ⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。 ⑦当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。 以上防渗措施落实后，项目对周围地下水环境影响较小。 7.2.7事故排放分析评价 1、根据工程特点，本项目主要事故类型可分为停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停车检修等。 污水处理厂非正常运转状况的影响 由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理厂非正常排放的极限情况。 ①电力及机械故障 污水处理厂建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，污水事故排放。 污水处理过程中的活性污泥是经过长时间驯化而成的，长时间停电，活性污泥会因缺氧窒息死亡，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理的工艺过程，重新培养驯化活性污泥需很长时间。 ②污水处理厂停运检修 一般污水处理厂年大修时间为三天至一星期，停运时污水由超越管直接排放到水体，会对水体造成较为严重的污染。 在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入池内操作，污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会对操作人员产生安全上的危害风险。 ③污水管网事故 管道破裂造成污水外流。造成这种情况一般是由于其他工程开挖或管线基础隐患等造成的，这类事故发生后，管线内污水外溢，其外溢量与管线的输送污水量、抢修进度等有关，一旦发生此类事故要及时组织抢修，尽可能减少污水外溢量及对周围环境的影响。在管网设计及铺设时一定要合理，在拐弯或有高程差的地方设置检查井或检修井，设计单位要考虑到管网发生污染事故的应急处理方案，要有安全性的应急措施，保证人民的生命财产安全。 ④泵房事故 污水泵站由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅时易引起污水满溢流入附近河道或地下。如果水泵型号选择有误，未能考虑最大水量通过，污水管网系统由于管道堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染地表水和地下水。一旦到达生产旺季或暴雨期间汇入各企业地表径流的初期雨水，将造成水泵来不及打水，污水从集水井溢出而污染环境。在泵站设计中供电采用双电源设计，电力有保障。机械设备考虑采用同类产品中的先进产品，并具有较高的自控水平，因此，由于电力机械故障造成的事故几率很低。 污泥膨胀及恶臭物质排放的影响 污泥中含一定有机物、病原体及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。此外，若污泥无法及时浓缩、脱水，大量污泥只能暂时放在储泥池中。污泥长时间未经处理放置，引起污泥发酵，出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。另外，储泥池容积是有限的，当储泥池爆满，则出现污泥外溢污染厂区环境等问题。 2、事故排放措施及应急要求 （1）泄漏应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服（完全隔离）。 不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄露源。少量泄露：用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内。 （2）急救措施： 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗,要特别注意清洗腋窝、会阴等潮湿部位。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止立即进行人工呼吸。就医。 （3）管网及泵站维护措施 污水处理厂的稳定运行与管网及泵站的维护密切相关。应十分重视管网及泵站的维护及管理。防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力，收水范围内的地区仍有部分为雨污合流制，应加强对这部分地区的管网维护。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基；管道淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。 对于各泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修，避免因此而造成的污水溢流入河。 污水管网应制定严格地维修制度，用户应严格执行国家、地方的有关排放标准，特别是加强对所接纳工业废水进水水质的管理，确保污水处理厂的进水水质。 （4）污染事故的防治措施 A、污水处理厂机电设备故障或停电的影响对策 工程在设计时对关键设备均设有备用，并由双路电源供电，所以此类事件发生概率极小。对于特殊情况下发生此类事件应及时查找原因，尽快恢复电力和设备运行，将事故时间降至最短。配备足够的备用设备和应急零部件。加强对污水处理厂设备维修与保养，要求设施的管理人员规范化操作，对泵、阀门等定期检修维护，防止突发事件发生。 B、针对污水处理厂可能发生的事故类型，应建立合适的事故处理程序、机制和措施。必须在废水总排口设置废水超标报警系统，一旦发生超标及时报警，超标废水不得外排。在尾水排放口安装水质自动监测系统进行24小时在线监测，及时调整运行参数，确保稳定达标排放。运行中应加强入网污水监测管理，制定相应的污水入网管理办法，严格控制污水的酸碱度，避免管道腐蚀、破裂，保证污水处理厂的运行质量。 C、为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。 D、严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，必须立即采取预防措施。 E、考虑到污水的腐蚀性，淹没于水中的设备、部件所用材料须采用铬镍不锈钢或铸铁等耐腐蚀材料，平台以上部分可为铝合金或碳钢（镀锌或涂刷环氧漆）。 F、加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 G、加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 7.2.8排污口规范化设置 项目需要按照要求设立排污口。废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。 按照国家环境保护总局制定的《（环境保护图形标志）实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口树立相应的环境保护图形标志牌。 7.2.9环境管理与监测计划 污水处理工程是一项环保工程，目的是集中处理城镇生活污水，改善生态环境，使之与经济协调发展。但它的处理对象是城镇生活污水，处理不当就会造成二次污染，且工程建成投用后，本身也会对环境造成不利影响。故建立严格的环境保护管理计划和环境监测制度是完全必要的。 1、环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则。 ②加强对生产人员的环保教育。 ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 ④应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑤污水处理厂必须设置标准化出水口，同时在排放口设置流量计等设备。出水口应按照国家环境保护总局办公厅《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003] 95号）要求规范设置，按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。并报水利部门批准。 ⑥定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 2、监测计划 项目环境监测工作可委托有资质的环境监测部门，按环境监测规范要求进行监测，建立监测数据档案，确保环保措施监督、检查工作准确实施。为项目运营、环境管理和环境治理、规划提供依据。各个指标的监测均按国家标准监测方法进行。项目污染源环境监测计划表7.14所示。 表7.14 环境监测计划一览表 监测期; 监测对象; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 运营期; 废气; 项目厂界上风向设1个参照点，下风向设3个监测点位; 氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度; 每半年监测一次. 废水; 污水处理站进、出口各设1个监测点位; 污水流量、pH值、COD、BOD、SS、氨氮、TP等; 实时监测. 噪声; 场界设4个点位; 连续等效A声级; 每半年监测一次. 7.2.8环保投资与环保设施竣工验收清单 该工程本身为环保工程，总投资450万元，应该全部是环保投资。其中用于消除污水处理站自身带来的污染的环保投资62万元，占总投资的13.7%。环保设施投入估算清单见表7.15，建设项目竣工环境保护验收清单见表7.16。 表7.15 环保设施投入估算表 项目; 污染防治设施; 位 置; 数量; 投资(万元). 噪声; 减振垫、消声器、; 空压机、鼓风机、各种泵类; 若干; 5. 废水; 在线监测系统; 污水处理厂进、出口; 2套; 30. 固废; 叠螺脱水机，转运设备; 污水处理站; 1台; 6. 废气; 喷洒除臭物质; 格栅间、调节池和沉淀池; 1套; 1. 工程密闭措施; 格栅渠及调节池、沉淀池; 1套; 5. 绿化; 绿化带植树、种草; 厂界四周种高大乔、灌木绿化带; 厂界四周; 10. 环境管理; 环境监测与管理; 厂区内; 制度1套; 5. 合计; 62. 表7.16 建设项目竣工环境保护验收清单 类别; 治理项目; 主要环保设备、设施内容; 验收标准. 废气; 恶臭; 污水厂周边进行绿化，对格栅，调节渠进行封闭，并喷洒除臭剂、污泥及时清运处置，加强污水厂设施维护及管养等; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》. 废水; 污水; 采用预处理+预硝化+厌氧+缺氧+MBBR+沉淀池+人工湿地的污水处理设备共1套; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）. 污水处理厂进、出口在线监测系统共2套. 噪声; 机械设备; 采用低噪声设备，基础减振，隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 栅渣沉砂; 集中收集，交送环卫部门统一运处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》. 污泥; 叠螺机、污泥转运设备运至县城污水处理厂处理; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》，处置率100%. 绿化; 厂界四周种高大乔、灌木绿化带; 厂区绿化率＞30%. 环境管理; 建立环境监测制度，定期开展监测；设置符合标准的环保标志牌; 符合要求. 其他; ①环境保护措施与设施、环境管理规章制度、建档等。 ②设专职环保管理员1～2人，绿化、保洁人员若干。; 按环评报告及批复要求落实.

7.2.9污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表7.17：

表7.17  项目污染物排放情况一览表

| 污染类型 | 污染因子 |  | 治理措施 | 排放量 | 排放浓度 | 总量控制指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | NH3 | 预处理、污泥处理区、生化处理区、加盖，污泥脱水后及时清运，对污水处理设施进行维护及管养，厂区加强绿化并设置绿化带 | 0.002kg/a | / | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》及《恶臭污染物排放标准》中无组织排放要求 |
|  |  | H2S |  | 0.00008kg/a | / | / |  |
| 废水 | COD |  | 采用预处理+预硝化+厌氧+缺氧+MBBR+沉淀池+紫外消毒设施+人工湿地共1套 | 7.3t/a | 50mg/L | 7.3t/a | 处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入北侧人工湿地 |
|  | BOD5 |  |  | 1.825t/a | 10mg/L | 1.825t/a |  |
|  | SS |  |  | 1.825t/a | 10mg/L | 1.825t/a |  |
|  | NH3-N |  |  | 1.46t/a | 8mg/L | 1.46t/a |  |
|  | TN |  |  | 2.56t/a | 15mg/L | 2.56t/a |  |
|  | TP |  |  | 0.073t/a | 0.5mg/L | 0.073t/a |  |
| 噪声 | LAeq |  | 基础减震、隔声 | 45~55 dB（A） | / | / | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 固体废物 | 栅渣沉砂 |  | 栅渣沉砂集中收集，交送环卫部门统一运处置；污泥脱水后清运至垃圾填埋场专区填埋 | 11.12t/a | / | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定，污泥参考执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥控制标准 |
|  | 污泥 |  |  | 117.27t/a（含水率90%） | / | / |  |

# 8拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理、污泥脱水及储运 | 恶臭气体 | 污水厂周边进行绿化，对污水预处理及生化处理区分别加盖，加强管理，污泥做好转运、喷洒除臭剂、及时清运处置工作 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 |
| 水污染物 | 集镇生活污水 | COD、BOD5 SS、NH3-N TN、TP | 采用格栅+调节池+预硝化+厌氧+缺氧+MBBR+沉淀池+紫外消毒设施+人工湿地共1套 | 《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |
| 固体废弃物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集交镇环卫部门清运处置 | 无害化处置 |
|  | 污水处理 | 污泥 | 采用叠螺机处理后外运县城污水处理厂脱水干化，垃圾填埋场专区填埋 |  |
|  |  | 格栅沉砂 | 收集交镇环卫部门清运处置 |  |
| 噪 声 | 运营期采用低噪声设备，采用减震基础，安装消声器，装柔性接头等措施。鼓风机进风口采用进风消声道等措施。并针对产生噪声的构筑物周围重点采取绿化吸音、隔声、减振等措施。 |  |  |  |
| 其他 1、搞好站区内外绿化工作，美化环境，提高大气环境质量，有利于降低噪声分贝值和粉尘浓度。 2、加强管理，保持厂区内外环境整洁，保证治理措施处于良好运转状态。 |  |  |  |  |

# 9结论与建议

9.1项目概况 为了完善紫阳县向阳镇的污水管网系统与污水处理设施，改变向阳镇污水直排现状，减轻对地表水质的污染，紫阳县供水公司于2016年8月在向阳镇铁路货运站外侧投资建设紫阳县向阳镇集镇污水处理工程，该污水处理站于2016年11月投产运行。该污水处理站占地600m2，配套敷设污水管网1550m，检查井54座，总投资450万元，设计处理能力为450m3/d，采用格栅+调节池+预硝化+厌氧+缺氧+MBBR+沉淀池+紫外消毒设施，其中预硝化+厌氧+缺氧+MBBR采用一体化设施。污水处理站出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准和《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）城镇污水处理厂水污染物排放浓度限值后，排入北侧的人工湿地，最终进入任河。 9.2与国家产业政策符合性分析 该项目为城镇污水集中处理项目，已取得紫阳县发展和改革局《关于紫阳县向阳镇污水处理工程立项的批复复》（平发改投资[2016]130号），项目属于国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“鼓励类”第三十八条环境保护与资源节约综合利用中“三废综合利用与治理工程”，符合国家产业政策。 9.3规划选址分析 项目选址于紫阳县向阳镇铁路货运站外侧，用地性质为公用设施建设用地，不占用基本农田，紫阳县国土资源局出具有《关于紫阳县向阳镇污水处理工程建设项目用地的说明》，同时取得紫阳县住房和城乡建设局《紫阳县向阳镇污水处理工程建设项目选址意见书》。项目所在地区域环境质量现状较好，不在文物保护单位、自然保护区、名胜古迹以及其他需要特殊保护的范围内，与周边环境之间无明显的相互制约因素，与外环境基本相容，选址基本合理。 9.4环境质量现状 评价区区域环境空气质量总体达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 H2S、NH3 1小时浓度监测值满足《环境影响评价导则-大气环境》附录D中空气质量浓度参考限值要求。 地表水监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 场址四场界及周围住户敏感点处声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。 9.5环境影响及污染防治措施 （1）大气环境影响及污染防治措施 运营期环境空气影响主要为恶臭气体，产臭点格栅渠、调节池、一体化污水处理设备，以无组织形式排放，建设单位对污水预处理及生化处理区进行封闭，污水站周边进行绿化，环评要求建设单位对产臭单位喷洒除臭剂、污泥及时清运处置。经处理之后项目恶臭气体排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）要求。 （2）水环境影响及污染防治措施 本项目是一个以环境正效益为主的增强城镇基础能力的建设项目，污水处理站采用格栅+调节池+预硝化+厌氧+缺氧+MBBR+沉淀池+紫外消毒设施，处理后废水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）城镇污水处理厂水污染物排放浓度限值，后排入北侧人工湿地。项目运行后对污水处理厂出水水质中的污染物(如COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP等)有较为明显的消减，大幅度的降低了对河流的污染程度，解决了现状污水直接散排对水环境的不利影响。 （3）地下水污染防治措施 要求建设单位在污水处理厂运行过程中加强管理和设备维护，避免出现污染地下水的情况。 （4）声环境影响及污染防治措施 项目主要噪声设备有泵类、风机等，采取隔声、减振、消声措施后，根据监测结果厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目敏感点的噪声值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，对外环境影响较小。 （5）固体废物环境影响及处置措施 项目在投入运营后，污水处理站产生有污泥、栅渣沉砂。剩余污泥经叠螺式污水处理设备处理后运至紫阳县污水处理厂压滤处理；栅渣、沉砂运往生活垃圾填埋场，划专区安全填埋，并参照危险废物管理办法进行管理，建立危险废物转联单制度经以上措施处理后，固体废物对外环境的影响不大。 9.6总结论 综上所述，该项目属于集镇污水处理项目，符合国家产业政策，其建设将大大改善区域地表水环境，减排效益显著；项目在认真落实设计和环评所提出的各项污染防治措施基础上，其对周围环境的影响可满足环境质量要求。因此，从满足环境质量目标要求角度分析，本项目的建设是可行的。 9.7建议和要求 （1）污水处理站应按照现代化污水处理厂的要求，在污水进出口安装水质在线监测系统，实时监控污水水质，应加强系统的维护管理，确保污水处理系统的高效运行和水质达标排放。 （2）按要求对排污口进行规范设置，按照国家环境保护总局制定的《（环境保护图形标志）实施细则（试行）》，在各排污口树立相应的环境保护图形标志牌。 （3）建立完善的运行机制、规范内部管理，提高人员素质、规章制度；定期对进、出口水质进行分析，同时加强管理，防止事故排放及污泥膨胀的发生。

预审意见 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日